횡형 다단터빈펌프 제작시방서

(Horizontal Multi-stage Turbine Pump)

1. 적용범위

제작시방서                                                        횡형 다단터빈펌프(HTM)

1.1 본 시방서는 편흡입 다단 터빈 펌프이고, 펌프 구경 32～150mm의 횡형 고압펌프

로서 주파수 60Hz, 4극, 3상 유도 전동기와 카플링으로 체결되는 제품에 대하여

규정한다.

1.2 제품의 신뢰성을 위해 원심펌프 및 고효율모타에 대한 한국산업규격(KS) 인증을

보유한  업체의 제품이어야 한다.

2. 펌프의 구성 및 재질

순번	부 품 명	재 질	기 호	비고
1	케이싱	회주철	GC200	KS D 4301
2	브라켓트	회주철	GC200	KS D 4301
3	회전차	회주철 청동	GC200 CAC406	KS D 4301 KS D 6024
4	축	기계구조용 탄소강재 스텐레스 강봉	SM45C STS304 SUS304 A276 Tp 304	KS D 3752 KS D 3706 JIS G4305 ASTM CODE
5	축봉수	SIC/Carbon or 탄화섬유
6	전동기	F종 절연 IP54이상		프리미엄 효율 전동기

2.1 케이싱

(1) 케이싱은 흡,토출 케이싱, 안내 케이싱, 중간 케이싱으로 구성되어야 하며 주축 중심선을

포함하는 직각선에서 좌,우로 분리되는 구조로 제작하여야 한다.

(2) 케이싱은 내, 외면이 평활하고 유해한 균열 및 편육이 없어야 한다.

(3) 케이싱은 확실하고 정교하게 고정하고 운전중에 돌아가거나 헐거워지지 않아야 한다.

(4) 케이싱은 프라이밍용 및 드레인용 구멍을 뚫어야 한다.

(5) 다단터빈 구조로서 케이싱 내부에 안내케이싱을 장착하여 다단볼류트 구조에 비해

고효율과 고양정이 가능하도록 제작하여야 한다.

(6) 소방용 펌프의 경우 케이싱의 흡토출 방향이 자유롭게 조정되도록 제작하여야 한다.

(7) 흡,토출 Flange는 사용압력에 적합하게 KSB1511, 10kg/㎠ 또는 20kg/㎠으로 적용 가능

하게 제작 되어야 한다.

2.2 회전차

(1) 회전차의 날개벽과 전 슈라우드면은 유체의 흐름저항을 적게 하기 위하여 곱게 연마

하여야 한다.

(2) 진동을 방지하기 위하여 바란싱 작업을 하여야 한다.

(3) 회전차의 스러스트를 방지하기 위해 배면깃 형상을 만들거나 바란싱 홀을 뚫느다.

2.3 주축

(1) 주축은 수평되게 조립되어야 하며 주축 자체가 굴곡되지 않게 제작 되어야 한다.

(2) 주축의 나사는 운전시에 너트가 풀리지 않도록 와샤 등의 기타 방법으로 견고하게 조립

되어야 한다.

(3) 주축의 수명을 오래하기 위해 축보호스리브를 끼워 패킹박스에서의 마모 및 부식을

방지하여야 한다.

(4) 주축에는 회전차를 견고하게 취부하여야 한다.

(5) 주축은 동력 전달에 충분한 강도 및 굵기로 제작 되어야 한다.

2.4 축수대

(1) 축수대는 축 중심을 결정하며 동시에 베어링을 지지한다.

(2) 축수대는 케이싱과 체결하고 베어링을 취부하여 회전체를 지지한다.

(3) 축수대는 패킹박스(흡, 토출 케이싱)에서 누수되는 물을 배수한다.

(4) 패킹의 경우 누수를 적게 하여 펌프 효율을 상승시킬 수 있도록 탄화섬유 재질의

패킹을 사용해야 한다.

2.5 패킹박스(흡, 토출 케이싱)

(1) 패킹박스는 흡, 토출 케이싱과 일체이며, 패킹위치를 제공하여 운전중 패킹 박스의

내측이 대기압이하로 되는 구조(흡입측)인 것의 패킹박스에는 수봉링을 두고 펌프

케이싱 또는 외부로 부터 압력수를 끌어들일수 있는 구조로 한다.

(2) 패킹은 각형 또는 성형을 사용하고 각형 패킹의 삽입 개수는 3개 이상으로 하여야 한다.

(3) 패킹누르개는 일체형으로서 패킹 교환 작업이 용이하게 충분한 공간을 제공 하여야

한다.

2.6 카플링

(1) 카프링은 동력을 전달하기에 충분한 강도를 가져야 한다.

(2) 카프링은 외경을 정밀가공하여 구동기와의 축중심 일치작업이 용이하게 한다.

2.7 전동기

(1) IEC 규격에 따른 프리미엄 효율(IE3) FAN 냉각식 전폐형 농형 유도전동기로

절연등급 F종, 온도상승 F종  이상, 보호 등급 IP54이상 제작해야 한다.

(2) 전동기의 소손 발생시 어디서나 쉽게 구입하여 긴급 대체가 가능하도록 한국산업규격(KS) 인증을 득한 제품이어야 한다.

2.8 기타

(1) 펌프축과 구동기축의 중심은 일직선 상에 놓으며, 직결이 되도록 한다.

(2) 축방향의 하중은 트러스트 베어링으로 완전하고 정확하게 지지하도록 한다.

3. 시험

3.1 성능검사

성능시험은 KS규격에 준하고, 토출량, 양정, 펌프의 회전수, 펌프의 축동력 효율 및 운전상태가 양호하여야 한다.

3.2 완제품 검사

주조품은 내․외면 모두 매끈하고 유해한 기포, 균열 및 두께의 불균일 등의 결점이 없어야

한다.

3.3 표시사항

펌프에는 명판 및 회전 방향을 표시하는 화살표를 부착한다.

명판에는 펌프형식, 토출량, 전양정, 회전수, 제조자명, 제조번호 및 제조 년월일을 기입한다.